#### Проект

#### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

#### ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

##### РЕШЕНИЕ

00.00.2024                                    с. Знаменка               	                       № - -рс

О внесении изменений в решение № 14-рс от 01.03.2016 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  муниципального образования Знаменский сельсовет на 2016-2028 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 года №502 Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа., постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  постановлением правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,   руководствуясь Уставом Знаменского сельсовета, Решением Знаменского сельского Совета депутатов от 16.10.2013 г. № 123 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Знаменского сельского совета», Постановлением администрации Знаменского сельсовета от 10.10.2013г. № 65-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ Знаменского сельсовета, их формировании и реализации», Знаменский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В решение № 14-рс от 01.03.2016 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  муниципального образования Знаменский сельсовет на 2016-2028 годы», внести следующие изменения:

1.1 в Паспорте Муниципальной долгосрочной целевой программы: слова «Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района», Филиал ПАО «МРСК Сибири - «Красноярскэнерго», организации коммунального комплекса» заменить словами «ГПКК «ЦРКК» Минусинского района)  Филиал ПАО «Россети Сибирь», региональный оператор по обращению с ТКО (Росттех)»;

1.2 в Паспорте Муниципальной долгосрочной целевой программы- целевые показатели водоотведения читать в новой редакции:

- « Для обеспечения с. Знаменка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

− реконструкция существующего водозаборного узла (две скважины), расположенного в юго-восточной части села, с увеличением производительности до 1050 м3/сут;

− строительство ВОС с размещением на площадке водозаборных сооружений производительностью 1010 м3/сут;

− строительство водопроводной сети из полиэтиленового трубопровода диаметром − 90-160 мм, протяженностью 18,40 км.

Существующий водозабор с. Восточное для хозяйственно-питьевых нужд, расположенный за западной границей села на площадке водопроводных сооружений, включающий в себя скважину для забора воды и водонапорную башню, проектом предлагается сохранить на расчетный срок для технических нужд.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

− строительство двух скважин для забора воды (рабочая и резервная), производительностью 155 м3/сут каждая;

− строительство ВОС производительностью 150 м3/сут;

− строительство водопроводной сети из полиэтиленового трубопровода диаметром − 110мм, 125мм, 140мм, протяженностью 5,3 км.

Существующий водозабор п. Пригородный для технических нужд, расположенный в юго-западной части посёлка на площадке водопроводных сооружений, включающий в себя скважину для забора воды и водонапорную башню, проектом предлагается сохранить на расчетный срок для технических нужд.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство двух скважин для забора воды (рабочая и резервная) производительностью 35 м3/сут каждая;

- строительство ВОС производительностью 30 м3/сут;

- строительство водопроводной сети из полиэтиленового трубопровода диаметром - 90 мм, протяженностью 1,7 км.

Существующий водозабор с. Верхняя Коя для хозяйственно-питьевых нужд, расположенный за южной границей села на площадке водопроводных сооружений, включающий в себя скважину для забора воды и водонапорную башню, проектом предлагается реконструировать на расчетный срок.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция существующего водозабора (скважина для забора воды с увеличением производительности до 85 м3/сут, водонапорная башня);

- строительство скважины для забора воды (резервная), производительностью 85 м3/сут каждая;

- строительство ВОС производительностью 80 м3/сут;

- реконструкция водопроводной сети с заменой на полиэтиленовый трубопровод диаметром 90мм, 110мм, общей протяженностью 1,2 км;

- строительство водопроводной сети из полиэтиленового трубопровода диаметром - 90мм, 110мм, общей протяженностью 3,0 км. 23

Существующий водозабор в п. Сухое Озеро для хозяйственно-питьевых нужд, расположенный в центральной части поселка на площадке водопроводных сооружений, включающий в себя скважину для забора воды и водонапорную башню, проектом предлагается сохранить для технических нужд.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство двух скважин для забора воды (рабочая и резервная), производительностью 65 м3/сут каждая;

- строительство ВОС, производительностью 60 м3/сут;

- строительство водопроводной сети из полиэтиленового трубопровода диаметром − 90мм, протяженностью 3,0 км.

Общая производительность водозаборных сооружений принимается с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилой и общественно-деловой застройки населенных пунктов.

Основной состав водозаборного узла:

- куст водозаборных скважин в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием;

- водопроводная очистная станция (ВОС), совмещенная с насосной станцией второго подъема;

- резервуары чистой воды (хозяйственно-питьевой и противопожарный запас), емкость для хранения промывной воды.»;

1.3 В пп.1.4 пункта 1 решения Слова «осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района» заменить словами «осуществляет Государственное предприятие Красноярского края «ЦРКК»;

1.4 В пп.1.4 пункта 1 решения Слова «Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий согласно Генерального плана развития Знаменского сельсовета проблематична и неэффективна.» заменить словами «Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека.

Качество воды, отобранной из водоразборной колонки по ул. Ленина, 86 в с. Восточное, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»»;

1.5 Пп. 1.6 пункта 1 решения читать в новой редакции:

-«По ориентировочным расчётам на территории сельсовета за год объем твердых отходов составляет – 9,37 тыс. м3, объем жидких отходов – 16,85 тыс. м3.

| Наименование отходов | с. Знаменка | п.Пригородный | с. Восточное | п. Сухое Озеро | с. Верхняя Коя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс. м3 | 7,26 | 0,67 | 0,59 | 0,85 | н/д |
| Жидкие нечистоты, тыс. м3 | 12,91 | - | 0,0115 | 3,933 | н/д |

На территории Знаменского сельсовета производится смешанный сбор ТКО- мешковой и контейнерный.

Процент охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов 100 %-ый.

Необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.»;

1.6 Пп. 1.7 пункта 1 решения  читать в новой редакции:

-« В настоящее время на территории Знаменского сельсовета сети канализации отсутствуют. Индивидуальные жилые дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. Здания социально значимых объектов оборудованы накопительными емкостями с вывозом нечистот ассенизационной машиной на очистные сооружения с. Лугавское.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлено наличие следующих ее недостатков:

- канализование в выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

- сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.

По развитию системы водоотведения предусмотрены следующие мероприятия:

-строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 200 м³/сут, расположенных за западной границей с. Восточное со строительством двух ниток сбросного коллектора диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,4 км

с. Знаменка

Для населенного пункта с. Знаменка предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Опорожнение аккумулирующих ёмкостей предусматривается производить ассенизационными машинами с вывозом на канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 1650 м3/сут, расположенные в западной части с. Лугавское.

Объем сточных вод принят по расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений.

Суммарный объем хозяйственно-фекальных стоков с территории жилой и общественной застройки с. Знаменка составляет 920 м³/сут.

с. Восточное, п. Пригородный, с. Верхняя Коя, п. Сухое Озеро

Для населенных пунктов предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Опорожнение аккумулирующих ёмкостей предусматривается производить ассенизационными машинами с вывозом на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 250 м3/сут, расположенных за западной границей с. Восточное. Дальнейший сброс очищенных сточных вод осуществляется по проектируемому сбросному коллектору из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм общей протяженностью 0,4 км в акваторию.

Очистку сточных вод п. Сухое Озеро предусматривается осуществлять на канализационных очистных сооружениях, расположенных в западной части с. Лугавское.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилой и общественно-деловой застройки принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85. Суммарный объем хозяйственно-фекальных стоков с территории жилой и общественной застройки составит:

- в с. Восточное 250 м³/сут;

- в п. Пригородный 20,8 м³/сут;

- в с. Верхняя Коя 65,8 м³/сут;

- в п. Сухое Озеро 47,7 м³/сут.

Для всех населенных пунктов предусматривается следующий порядок модернизации системы водоотведения:

- на первом этапе установить аккумулирующие ёмкости (выгребы заводского исполнения) на территории общественной застройки и проложить самотечные выпуски к ним диаметром 110 мм;

- на втором этапе для каждого индивидуального жилого объекта выполнить устройство аккумулирующей ёмкости и прокладку самотечного трубопровода диаметром 110 мм»;

1.7 Пп.3.4 пункта 3 решения читать в новой редакции:

- «Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов потребителей поселения, являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- предусмотреть организацию контейнерных площадок, их рациональное размещение в микрорайонах;

- уборка территорий от мусора, смета, снега;

- максимально механизировать все процессы очистки ;

- складировать твердые отходы на Межмуниципальном полигоне ТБО Лугавского сельсовета.»;

1.8 Пп. 3.5 пункта 3 решения  читать в новой редакции:

-« -строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 200 м³/сут, расположенных за западной границей с. Восточное со строительством двух ниток сбросного коллектора диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,4 км

с. Знаменка

Для населенного пункта с. Знаменка предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Опорожнение аккумулирующих ёмкостей предусматривается производить ассенизационными машинами с вывозом на канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 1650 м3/сут, расположенные в западной части с. Лугавское.

Объем сточных вод принят по расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений. Суммарный объем хозяйственно-фекальных стоков с территории жилой и общественной застройки с. Знаменка составляет 920 м³/сут.

с. Восточное, п. Пригородный, с. Верхняя Коя, п. Сухое Озеро

Для населенных пунктов предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Опорожнение аккумулирующих ёмкостей предусматривается производить ассенизационными машинами с вывозом на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 250 м3/сут, расположенных за западной границей с. Восточное. Дальнейший сброс очищенных сточных вод осуществляется по проектируемому сбросному коллектору из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм общей протяженностью 0,4 км в акваторию.

Очистку сточных вод п. Сухое Озеро предусматривается осуществлять на канализационных очистных сооружениях, расположенных в западной части с. Лугавское.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилой и общественно-деловой застройки принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85. Суммарный объем хозяйственно-фекальных стоков с территории жилой и общественной застройки составит:

- в с. Восточное 250 м³/сут;

- в п. Пригородный 20,8 м³/сут;

- в с. Верхняя Коя 65,8 м³/сут;

- в п. Сухое Озеро 47,7 м³/сут.

Для всех населенных пунктов предусматривается следующий порядок модернизации системы водоотведения:

- на первом этапе установить аккумулирующие ёмкости (выгребы заводского исполнения) на территории общественной застройки и проложить самотечные выпуски к ним диаметром 110 мм;

- на втором этапе для каждого индивидуального жилого объекта выполнить устройство аккумулирующей ёмкости и прокладку самотечного трубопровода диаметром 110 мм;»;

1.9 В приложении 1 мероприятия по системе водоснабжения читать в новой редакции:

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения/ млн.руб. |  |  |  |  |  | Финансовые затраты млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022-2023 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 | 2031-2032 |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Село Знаменка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поиск, оценка и утверждение запасов подземных вод в с. Знаменка | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующего водозаборного узла с увеличением производительности до 1050 м³/сут и водопроводных сетей в с. Знаменка |  | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |
| 3. | Реконструкция существующего водозаборного узла с увеличением производительности до 1050 м³/сут. и водопроводных сетей в с. Знаменка |  |  |  |  |  |  | Согласно проекта |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водоподъемного сооружения с водонапорной башней и сетей водопровода для водоснабжения мкр. Южный, мкр. Зоткино в с. Знаменка | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 5. | Строительство водозаборного узла с прокладкой водопроводных сетей до мкр. Южный в с. Знаменка |  |  |  |  |  |  | Согласно проекта |
| 6. | Строительство водопроводных сетей от мкр. Южный до мкр. Зоткино в с. Знаменка |  |  |  |  |  |  | Согласно проекта |
| 7. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей с. Знаменка в жилом микрорайоне «Южный» |  |  |  |  |  |  | Согласно проекта |
| 8. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей с. Знаменка в жилом микрорайоне «Зоткино» |  |  |  |  |  |  | Согласно проекта |
| 9. | Разработка проектов зон санитарной охраны 1 пояса 3 скважины | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 10. | Капитальный ремонт зоны санитарной охраны 1 пояса 3 скважины |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  | 1,2 |
| 11. | Установка блочно-модульной станции водоочистки производительностью 1010 м³/сут. |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 12. | Капитальный ремонт водопроводных сетей (0,8 км) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,2 |
| 13. | Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов |  | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,12 |
| 14. | Установка приборов учета на скважинах | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |
|  |  | 8,9 | 7,92 | 0,92 | 3,04 | 0,62 | 0,62 | 22,02 |
| Село Восточное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Поиск, оценка и утверждение запасов подземных вод в с. Восточное |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| 16. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла производительностью 200 м³/сут и водопроводных сетей в с. Восточное |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
| 17. | Строительство водозаборного узла и водопроводных сетей в с. Восточное (2 скважины, водопровод 5,3 км ,станция ВОС производительностью 200 м³/сут.) |  |  |  |  |  |  | Согласно проекта |
| 18. | Разработка проектов зон санитарной охраны 1 пояса 2 скважины |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |
| 19. | Капитальный ремонт зоны санитарной охраны 1 пояса 2 скважины |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  | 0,8 |
| 20. | Установка блочно-модульной станции водоочистки производительностью 200м³/сут. |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |
| 21. | Капитальный ремонт водопроводных сетей (1,5 км) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,2 |
| 22. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Восточное, ул. Ленина, 200 метров |  | 0,34 |  |  |  |  | 0,34 |
| 23. | Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов |  | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,12 |
| 24. | Установка приборов учета на скважинах | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  | 0,6 | 0,96 | 1,92 | 4,04 | 2,62 | 0,62 | 10,76 |
| Село Верхняя Коя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Поиск, оценка и утверждение запасов подземных вод в с. Верхняя Коя |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| 26. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующего водозаборного узла с увеличением производительности до 80 м³/сут и водопроводных сетей в с. Верхняя Коя |  |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |
| 27. | Реконструкция существующего водозаборного узла с увеличением производительности до 80 м³/сут. и водопроводных сетей в с. Верхняя Коя |  |  |  |  |  |  | Согласно проекта |
| 28. | Разработка проектов зон санитарной охраны 1 пояса 2 скважины |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |
| 29. | Капитальный ремонт зоны санитарной охраны 1 пояса 2 скважины |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  | 0,8 |
| 30. | Установка блочно-модульной станции водоочистки производительностью 80м³/сут. |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
| 31. | Капитальный ремонт водопроводных сетей (1,2 км) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,2 |
| 32. | Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов |  | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,12 |
| 33. | Установка приборов учета на скважинах | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  | 0,6 | 0,62 | 1,92 | 1,04 | 3,62 | 2,62 | 10,42 |
| Поселок Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла производительностью 30 м³/сут. и водопроводных сетей в п. Пригородный |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 35. | Строительство водозаборного узла производительностью 30м³/сут. и водопроводных сетей 1,7км в п. Пригородный |  |  |  |  |  |  | Согласно проекта |
| 36. | Разработка проектов зон санитарной охраны 1 пояса 1 скважины |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |
| 37. | Капитальный ремонт зоны санитарной охраны 1 пояса 1 скважины |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 38. | Установка блочно-модульной станции водоочистки производительностью 30 м³/сут. |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
| 39. | Капитальный ремонт водопроводных сетей (0,5 км) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 1,0 |
| 40. | Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,09 |
| 41. | Установка приборов учета на скважине | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  |  | 0,33 | 0,25 | 0,63 | 0,2 | 0,23 | 2,5 | 4,14 |
| Поселок Сухое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла производительностью 65 м³/сут. и водопроводных сетей в п. Сухое Озеро |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 43. | Строительство водозаборного узла (2 скважины производительностью 60 м³/сут. и водопроводных сетей 3,0км) в п. Сухое Озеро |  |  |  |  |  |  | Согласно проекта |
| 44. | Капитальный ремонт водонапорной башни в п. Сухое Озеро |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |
| 45. | Разработка проектов зон санитарной охраны 1 пояса 1 скважины |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |
| 46. | Капитальный ремонт зоны санитарной охраны 1 пояса 1 скважины |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 47. | Установка блочно-модульной станции водоочистки производительностью 60 м³/сут. |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
| 48. | Капитальный ремонт водопроводных сетей (0,5 км) |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 2,0 |
| 49. | Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |  | 0,11 |
| 50. | Установка приборов учета на скважине | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  |  | 0,11 | 2,07 | 0,93 | 0,52 | 0,53 | 2,5 | 6,66 |
|  | Итого: | 10,54 | 11,82 | 6,32 | 8,84 | 7,62 | 8,86 | 54,0 |
| 1 | Строительство водозаборного узла со станцией КОС и отводного канализационного коллектора в с. Восточное (0,4км, 300 м³/сут.) |  |  |  | 25,8 |  |  | 25,8 |
| 2 | Строительство аккумулирующих емкостей для приема жидких отходов населенных пунктах сельсовета (всего 120 шт.) |  |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,56 |
|  | Итого: |  |  | 0,14 | 25,94 | 0,14 | 0,14 | 26,36 |

1.10 в Паспорте Муниципальной долгосрочной целевой программы- целевые показатели теплоснабжения читать в новой редакции:

-« с. Знаменка, котельная школы.

1. Котельная школы с. Знаменка мощностью 1,62 Гкал/час, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с.Знаменка, ул.Школьная, 1а, обеспечивающая теплоснабжение школы, детсада, сельского ДК по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение данных потребителей полностью прекращается. Использование автономных стационарных и мобильных источников теплоснабжения не предусмотрено.

2. В 2012 году в связи с вводом в эксплуатацию нового детского сада на 95 мест и, соответственно, увеличением присоединенной тепловой нагрузки, была проведена полная реконструкция котельной с заменой всего технологического оборудования, а также выполнен ремонт кровли здания котельной.

3. Требуется установка системы водоподготовки.

4. Для правильной оценки экономичности работы котельной и расчета расхода топлива на выработанную Гкал необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла.

с. Знаменка, котельная больницы.

1. Котельная эксплуатируется с 1952 года, здание находится в аварийном техническом состоянии, необходимо строительство нового здания, либо установка блочной модульной котельной.

2. Требуется модернизация котельной.

В котельной установлено два водогрейных котла кустарного производства.

Требуется установка котлов меньшей мощности заводского изготовления с

механизированной подачей топлива. Работа котлов характеризуется значительной нестабильностью тепловой нагрузки, что связано, в основном, с немеханизированной подачей топлива на горение. Отсутствует очистка уходящих газов. Отсутствует установка системы водоподготовки. Отсутствует система автоматики и регулирования работы котлов.

3. Для правильной оценки экономичности работы котельной и расчета расхода топлива на выработанную Гкал необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла.

с. Верхняя Коя, котельная.

1. Котельная села Верхняя Коя проектировалась и вводилась в эксплуатацию с учетом перспективы развития села. Однако, наступившее впоследствии ухудшение общего экономического положения привело во-первых, к тому, что расширение зоны обслуживания оказалось меньше предполагаемого и во-вторых, вследствие резкого сокращения направленных в отрасль капитальных вложений, стало невозможным дальнейшее развитие инфраструктуры села. Указанные причины привели к тому, что

производственные мощности оказались загруженными на 40%. Из-за низкой

присоединительной нагрузки резко возрастают потери в тепловых сетях, рассчитанных на значительно большую пропускную способность.

2. В системе централизованного теплоснабжения единственным источником

теплоснабжения является угольная котельная мощностью 0,68 Гкал/час, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Верхняя Коя, ул.Юбилейная, 14,обеспечивающая теплоснабжение села по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение потребителей полностью прекращается. Использование автономных стационарных и мобильных

источников теплоснабжения не предусмотрено.

3. Требуется реконструкция котельной. В котельной установлено два водогрейных котла. Требуется установка котлов меньшей мощности заводского изготовления с механизированной подачей топлива. Работа котлов характеризуется значительной нестабильностью тепловой нагрузки, что связано, в основном, с немеханизированной подачей топлива на горение.

4. Котельная эксплуатируется с 1991 года. Система очистки дымовых газов

капитальному ремонту не подвергалась, оборудование и газоходы имеют изношенность 70-75%. Проведенные аккредитованной лабораторией анализы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу показывают, что фактическая эффективность очистки составляет69% .Циклон ЦН-15 имеет массовую коррозию корпуса, тепловая изоляция,выполненная из минераловатных матов, с покрытием асбоцементной штукатуркой,практически полностью разрушена, минплита приобрела сыпучее состояние.Металлический газоход не имеет тепловой изоляции, поверхность подверглась коррозии,местами имеются свищи. Дымососы эксплуатируются с 2002 года и выработали эксплуатационный ресурс, часть лопаток рабочего колеса имеет неустранимые деформации, корпус подвергся коррозии.

5. Требуется капитальный ремонт кровли здания котельной.

6. Требуется установка системы водоподготовки.

7. Для правильной оценки экономичности работы котельной и расчета расхода топлива на выработанную Гкал необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла.»;

1.11 Пп. 1.3 пункта 1 Анализ текущего теплоснабжения читать в новой редакции до абзаца «Котельная системы теплоснабжения школы муниципального образования с. Восточное» :

- «Деятельность в сфере централизованного теплоснабжения осуществляла одна организация – муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту – МУП «ЖКХ»), а с 14.09.2020 года данную деятельность осуществляет Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (далее по тексту–ГПКК«ЦРКК»), которое обеспечивает теплоснабжение жилых домов, общественных и административных зданий (школа, детский сад, клуб, библиотека, сельсовет, районная больница). Теплоснабжение основной части индивидуальной жилой застройки и части социально значимых объектов осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, котлы).

Котельная системы централизованного теплоснабжения муниципального образования с. Верхняя Коя Знаменского сельсовета, с. Верхняя Коя, ул. Юбилейная,14. Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1991.

Состав и характеристика основного оборудования котельной с. Верхняя Коя

| Показатель | Номер котла |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 1.Тип котла | КВр – 0,4 | Сварной |  |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,68 | 0,31 | 0,68 |
| 3 Фактический к.п.д. | 52,11 | 52,11 |  |
| 4. Год ввода в эксплуатацию, год | 2013 | 1998 |  |
| 5. Используемое топливо (указывается вид топлива) | Бурый уголь разреза Бородинский |  |  |
| 6.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3600 |  |  |

Котельная с.Верхняя Коя, оборудована двумя водогрейными котлами: типа КВр- 0,4 в легкой обмуровке. В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70 ºC (температурный график сети) с погодозависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения одноконтурная открытая двухтрубная. На котельной в качестве основного топлива используется рядовой бурый уголь марки 2 БР, резервное топливо не предусмотрено. Загрузка топлива в котлы – ручная. Газоходы котлов объединены в газовый боров с отсечными шиберами, позволяющими производить переключения для удаления газов от двух котлов, двумя дымососом, работающим на одну дымовую трубу. Высота дымовой трубы – 25 метров, диаметром 530х6 мм. Очистка газов производится в одной группе циклонов марки ЦН-15. Подача воздуха в котлы осуществляется от двух вентиляторов по воздуховодам. Котлы работают с принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов, работающих в следующих режимах: один рабочий и один резервный. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена из водопроводной сети от существующей скважины, через подпиточные насосы. Оборудование водоподготовки отсутствует. Предусмотрено поочередное включение котлов в зависимости от температуры наружного воздуха и нагрузки сети (каскадная схема). В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды. Учет тепловой энергии не организован. Сведения о составе и основных.

Фактические данные работы котельной за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года

| Наименование котельных | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка теплоэнергии, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход топлива, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 0,65 Гкал/ч по адресу: с. Верхняя Коя, ул. Юбилейная, 14 | 0,68 | 0,25430 | 820 | 350,1 | 453,9 | 356,9 |

Тепловые сети системы централизованного теплоснабжения муниципального образования Знаменский сельсовет, с. Верхняя Коя, проложенные по улице Юбилейной.

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1989.

Материал трубопроводов – сталь, длинам сети 352,9 м в двутрубном исполнении, диаметр 159 мм, по типу прокладки - подземная непроходной канал с изоляцией: мин.вата, рубероид .

# Оценка надежности систем теплоснабжения котельных Знаменского сельсовета рассчитана на основании «Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» согласно приказу Министерства регионального развития РФ №3310 от 26.07.2013г.

# Оценка надежности централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения Знаменского сельсовета проведена согласно п.124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.

Расчет показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения Знаменского сельсовета проведен согласно приказу Минстроя России от4 августа 2014г. № 162/пр.

Заключение.

Котельная села Верхняя Коя проектировалась и вводилась в эксплуатацию с учетом перспективы развития села. Однако, наступившее впоследствии ухудшение общего экономического положения привело во-первых, к тому, что расширение зоны обслуживания оказалось меньше предполагаемого и во-вторых, вследствие резкого сокращения направленных в отрасль капитальных вложений, стало невозможным дальнейшее развитие инфраструктуры села. Указанные причины привели к тому, что производственные мощности оказались загруженными на 40%. Из-за низкой присоединительной нагрузки резко возрастают потери в тепловых сетях, рассчитанных на значительно большую пропускную способность.

В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является угольная котельная мощностью 0,68 Гкал/час, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Верхняя Коя, ул.Юбилейная, 14, обеспечивающая теплоснабжение села по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение потребителей полностью прекращается. Использование автономных стационарных и мобильных источников теплоснабжения не предусмотрено.

Рекомендации.

Требуется реконструкция котельной. В котельной установлено два водогрейных котла. Требуется установка котлов меньшей мощности заводского изготовления с механизированной подачей топлива. Работа котлов характеризуется значительной нестабильностью тепловой нагрузки, что связано, в основном, с немеханизированной подачей топлива на горение.

Котельная эксплуатируется с 1991 года. Система очистки дымовых газов капитальному ремонту не подвергалась, оборудование и газоходы имеют изношенность 70-75%. Проведенные аккредитованной лабораторией анализы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу показывают, что фактическая эффективность очистки составляет 69% . Циклон ЦН-15 имеет массовую коррозию корпуса, тепловая изоляция, выполненная из минераловатных матов, с покрытием асбоцементной штукатуркой, практически полностью разрушена, минплита приобрела сыпучее состояние. Металлический газоход не имеет тепловой изоляции, поверхность подверглась коррозии, местами имеются свищи.

Дымососы эксплуатируются с 2002 года и выработали эксплуатационный ресурс, часть лопаток рабочего колеса имеет неустранимые деформации, корпус подвергся коррозии.

Котельная больницы села Знаменка Знаменского сельсовета, с. Знаменка, ул. Больничная,1б

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1952.

| Показатель | Номер котла |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,29 | 0,29 | 0,58 |
| 3. Фактический к.п.д. | 52,11 | 52,11 |  |
| 4. Год ввода в эксплуатацию, год | 1997 | 1997 |  |
| 7. Используемое топливо (указывается вид топлива) | уголь бурый Бородинского р-на |  |  |
| 8.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3600 |  |  |

Котельная больницы с.Знаменка оборудована двумя водогрейными котлами типа КВ в тяжелой обмуровке кустарного производства.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70 ºC (температурный график сети) с погодозависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения одноконтурная открытая  двухтрубная.

На котельной в качестве основного топлива используется рядовой бурый уголь марки 2БР, резервное топливо не предусмотрено. Загрузка топлива в котлы – ручная. Газоходы котлов объединены в газовый боров с отсечными шиберами, позволяющими производить переключения для удаления газов от двух котлов, одним дымососом, работающим на одну дымовую трубу. Высота дымовой металлической трубы – 30 метров, диаметром 530х6мм. Очистка газов не производится. Подача воздуха в котлы осуществляется от одного вентилятора по воздуховоду.

Котлы работают с принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов, работающих в следующих режимах: один рабочий и один резервный. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена из водопроводной сети от существующей скважины без подпиточных насосов. Оборудование водоподготовки отсутствует.

Предусмотрено поочередное включение котлов в зависимости от температуры наружного воздуха и нагрузки сети (каскадная схема).В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды. Учет тепловой энергии не организован.

Фактические данные работы котельных за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года

| Наименование котельных | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка теплоэнергии, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход топлива, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 0,58 Гкал/ч: с. Знаменка ул. Больничная, 1 б | 0,58 | 0,0943 | 413,9 | 8,3 | 316,9 | 183,2 |

Тепловые сети системы централизованного теплоснабжения муниципального образования Знаменский сельсовет, с. Знаменка, котельная больницы, проложенные по улице Больничной, территории больницы.

Материал трубопроводов – сталь, длинам сети 207,6 м в двутрубном исполнении, диаметр 108, 57 и 40 мм, по типу прокладки - подземная непроходной канал с изоляцией: мин.вата, рубероид

В связи с длительной эксплуатацией в ветхом состоянии находятся более трети стальных трубопроводов и тепловая изоляция из минеральной ваты с покрытием рубероидом.

Заключение.

Котельная эксплуатируется с 1952 года, здание находится в аварийном техническом состоянии, необходимо строительство нового здания, либо установка блочной модульной котельной.

С учетом значительного износа конструктивных и технологических элементов здания, основного, вспомогательного оборудования котельной и тепловой сети больницы с.Знаменка, а также применения не эффективных технологических решений централизованная система теплоснабжения, горячего водоснабжения оценивается как малонадежная, имеющая низкую энергетическую и экономическую эффективность.

Рекомендации.

Требуется модернизация котельной. В котельной установлено два водогрейных котла кустарного производства. Требуется установка котлов меньшей мощности заводского изготовления с механизированной подачей топлива. Работа котлов характеризуется значительной нестабильностью тепловой нагрузки, что связано, в основном, с немеханизированной подачей топлива на горение. Отсутствует очистка уходящих газов. Отсутствует установка системы водоподготовки. Отсутствует система автоматики и регулирования работы котлов.

Для правильной оценки экономичности работы котельной и расчета расхода топлива на выработанную Гкал необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла.

Котельная системы централизованного теплоснабжения школы муниципального образования с. Знаменка Знаменского сельсовета, с. Знаменка, ул. Школьная,1а .

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1978.

Состав и характеристика основного оборудования котельной школы с. Знаменка

| Показатель | Номер котла |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1.Тип котла | КВр – 0,63 | КВр – 0,63 | КВр – 0,63 |  |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1,62 |
| 3. Год ввода в эксплуатацию, год | 2012 | 2012 | 2012 |  |
| 4. Используемое топливо (указывается вид топлива) | Бурый уголь разреза Бородинский |  |  |  |
| 5.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3600 |  |  |  |

Котельная школы с. Знаменка, оборудована тремя водогрейными котлами КВр- 0,63 (0,54Гкал/ч) 2012 года установки. В 2012 году в котельной произведена реконструкция здания и полная модернизация оборудования (в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенного детского сада).

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70 ºC (температурный график сети) с погодозависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения одноконтурная открытая двухтрубная.

На котельной в качестве основного топлива используется рядовой бурый уголь марки 2 БР, резервное топливо не предусмотрено. Загрузка топлива в котлы – ручная. Газоходы котлов объединены в газовый боров с отсечными шиберами, позволяющими производить переключения для удаления газов от трех котлов, тремя дымососами, работающими на одну дымовую трубу. Высота металлической дымовой трубы – 20 метров, диаметром 530х6 мм. Очистка газов производится в трех группах циклонов марки БЦ-2-2х3. Подача воздуха в котлы осуществляется от трех вентиляторов по воздуховодам.

Котлы работают с принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов, работающих в следующих режимах: один рабочий и один резервный. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена из водопроводной сети от существующей скважины, через подпиточный насос. Оборудование водоподготовки отсутствует.

Предусмотрено поочередное включение котлов в зависимости от температуры

наружного воздуха и нагрузки сети (каскадная схема).

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды.Учет тепловой энергии не организован.

Фактические данные работы котельной за период с 01.01.2014 по 01.01.2015 года

| Наименование котельных | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка теплоэнергии, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход топлива, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная – 1,62 Гкал/ч по адресу: с. Знаменка, ул. Школьная,1а | 1,62 | 0,7945 | 2282,6 | 1626,7 | 998,7 |

Тепловые сети системы централизованного теплоснабжения котельной школы муниципального образования Знаменский сельсовет, с. Знаменка, проложенные по улице Юбилейной и территории школы.

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1978.

Материал трубопроводов – сталь, длинам сети 987,8 м в двутрубном исполнении, диаметр 159, 108, 89, 57 мм, по типу прокладки - подземная непроходной канал с изоляцией: мин.вата, рубероид (частично); пенополиуретановые скорлупы, стеклоткань.

Износ оборудования тепловых сетей на 01.01.2015 г. составил 14%.

В связи с длительной эксплуатацией значительно изношены около 20% стальных трубопроводов и тепловая изоляция из минеральной ваты с покрытием рубероидом.

Заключение.

Котельная школы с. Знаменка мощностью 1,62 Гкал/час, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с.Знаменка, ул.Школьная, 1а, обеспечивающая теплоснабжение школы, детсада, сельского ДК по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение данных потребителей полностью прекращается. Использование автономных стационарных и мобильных источников теплоснабжения не предусмотрено.

В 2012 году в связи с вводом в эксплуатацию нового детского сада на 95 мест и, соответственно, увеличением присоединенной тепловой нагрузки, была проведена полная реконструкция котельной с заменой всего технологического оборудования, а также выполнен ремонт кровли здания котельной.

Рекомендации.

Требуется установка системы водоподготовки.

Для правильной оценки экономичности работы котельной и расчета расхода топлива на выработанную Гкал необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла.»

1.12 В пп.3.2 пункта 3 добавить таблицу следующего содержания:

- -« Мероприятия по реконструкции котельной, расположенной в с.Знаменка, по ул.Больничная 1б

| № | Мероприятия | Основные технические характеристики |  |  |  | Года реализаций мероприятий | Стоимость мероприятий (без НДС) тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации | после реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Реконструкция котлов № 1,2 КВ-0,29 с увеличением мощности и заменой на котле типа КВ-0,4 | Удельный расход электроэнергии на единицу объема полезного отпуска | кВт.ч/Гкал | 61,73 | 60,60 | 2023 | 1457,66 |  |
|  |  | Тепловая мощность объекта на коллекторах подачи тепловой энергии | Гкал/час | 0,58 | 0,69 |  |  |  |

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования, экологии, благоустройства и озеленения (Поздеева А.В.).

3.  Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте   администрации Знаменского сельсовета www.znamenka.nt124.ru

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Власть труда».

Председатель Совета депутатов                                           Н.Г. Ябуров

Глава сельсовета                                                                   Б.В. Воронцов