Приложение к Решению                                                             Знаменского сельского Совета депутатов

от        2016 г.  №  - рс

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Знаменский сельсовет

на 2016-2028 годы»

Структура муниципальной долгосрочной целевой программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

1.5. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.7. Анализ текущего состояния систем водоотведения

1.8. Анализ текущего состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система теплоснабжения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4. Система водоотведения

3.5. Система электроснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1 к программе: «Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов».

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Знаменский сельсовет на 2016-2028 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Знаменский сельсовет на 2016-2028 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; - - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Знаменского сельсовета (далее Администрация) |
| Соисполнители программы | МКУ «Служба Заказчика Минусинского района», Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района», Филиал ПАО «МРСК Сибири - «Красноярскэнерго», организации коммунального комплекса |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Знаменского сельсовета |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевые показатели | Перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования: - c учетом фактической численности населения по состоянию на 01.01.2014 г. требуется корректировка расчетной численности населения по отношению к заложенной в Генеральный план развития муниципального образования на расчетный срок - численность населения: на расчетный срок (2028г.) – 4381чел.; - показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда: - расчётный срок (2028г.) - 30 м2 на человека. Наименование муниципального образования; Численность населения, чел.; Общая площадь жилого фонда, тыс. м2. 2028г.. с.Знаменка; 2792; 83,8. п. Сухое Озеро; 329; 9,9. с. Восточное; 696; 20,9. с. Верхняя Коя; 400; 12. п. Пригородный; 164; 4,9. Итого по Знаменскому сельсовету; 4381; 131,5. Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов: Водоснабжение - планируется проведение работ по реконструкции водоснабжения территории, а именно: строительство водозаборных скважин, сетей водопроводных и электрических мкр. «Южный» с. Знаменка; строительство магистральных сетей водопровода от водонапорной башни мкр. «Южный» до мкр. «Зоткино» с. Знаменка; капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой труб на полиэтиленовые: 1-й этап -29,1 км, с учетом прокладки новых водопроводных сетей необходима реконструкция и строительство 36,3км; капитальный ремонт 42 водопроводных колонки; -на территории с. Восточное предлагается строительство водозаборного узла из 2 скважин и станции ВОС; -на территории п. Пригородный предлагается строительство водозаборного узла из 2 скважин и станции ВОС; -на территории с. Верхняя Коя предлагается реконструкция водозаборного узла из 2 скважин и станции ВОС; -на территории п. Сухое Озеро предлагается строительство водозаборного узла из 2 скважин и станции ВОС; -на первом этапе провести полную установку приборов учета воды; -закольцевать сеть водопровода, согласно планировочным решениям. Расчёт водопотребления жилым фондом 1410,74 м3/сут. Расчёт водопотребления объектами социально-культурно-бытового назначения 237,48 м3/сут. Водоотведение Проектом принято строительство КОС (канализационные очистные сооружения) со сбросным канализационным коллектором в с. Восточное, аккумулирующих емкостей (резервуаров) для сбора канализационных стоков с последующим вывозом: - на КОС (канализационные очистные сооружения) в с. Лугавское, мощностью 1650 м3/сут. из с. Знаменка – объем стоков 920 м3/сут., п. Сухое Озеро - объем стоков 47,7 м3/сут., - на КОС в с. Восточное, мощностью 250 м3/сут., из с. Верхняя Коя - объем стоков 65,8 м3/сут., с. Восточное - объем стоков 122,7 м3/сут., п. Пригородный - объем стоков 20,8 м3/сут.; -выполнить систему водоотведения, согласно планировочным решениям. Суммарный расход стоков 1177 м³/сут. Теплоснабжение На территории с. Знаменка обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения; -на территории с. Знаменка планируется: -строительство модульно-блочной котельной мощностью 4,0 Гкал/час; -строительство модульно-блочной котельной мощностью 1,0 Гкал/час отопления больницы; -на территории с. Верхняя Коя планируется реконструкция действующей котельной на расчетную нагрузку 0,16 Гкал/час; -на территории с. Восточное планируется: реконструкция котельных: школы - до 0,072 Гкал/ час, клуба – 0,083 Гкал /час; -на территории п. Пригородный планируется: реконструкция электрокотельных: детского сада – до 0,06 Гкал /час, клуба – до 0,07 Гкал/ час; -на территории п. Сухое Озеро планируется: реконструкция котельной детского сада – до 0,048 Гкал /час; -планируется проведение работ по реконструкции теплоснабжения территории, а именно: замену тепловых сетей, с применением пенополиуретановой изоляции с нанесением теплоизолирующих лакокрасочных покрытий, установить приборы учета тепла, для обеспечения водоподготовки установить системы водоподготовки. Суммарный расход тепла объектами 11,24 Гкал/ч. Электроснабжение Для электроснабжения объектов всех населенных пунктов Знаменского с/с предусмотрено от подстанции ПС110/10 «Знаменская» №9. Предусматривается: - строительство подстанций ТП 10/ 0,4: мощностью 100 кВА (станция КОС), 63 кВА (станция ВОС с. Восточное), 250 кВА (питание потребителей с. Восточное), 160 кВА (п. Пригородный); - реконструкция подстанций ТП 10/ 0,4: до 250 кВА (с. Восточное), до 160 кВА (п. Пригородный), увеличение мощности подстанций в с. Верхняя Коя, п. Сухое Озеро; -строительство новых линий электропередач суммарной длиной 5,7 км: - суммарная потребляемая мощность электропотребления на расчетный срок 4,702 МВт . Сбор и вывоз коммунальных отходов На расчетный срок предусмотрены: - сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; - обеспечить герметичность емкостей для вывозки мусора; - организация сбора и удаление вторичного сырья; - предусмотреть организацию контейнерных площадок, их рациональное размещение в микрорайонах; - сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов; - уборка территорий от мусора, смета, снега; - максимально механизировать все процессы очистки и поливки; - применять транспорт очистки повышенной емкости с механической загрузкой; - складировать и обезвреживать твердые отходы на Межмуниципальном полигоне ТКО в Лугавском сельсовете. |
| Срок и этапы реализации программы | 2016 -2028 годы ; 1 этап: 2016-2021 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета; - средства частных организаций и населения. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2028 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального образования с учетом изменения ассигнований краевого бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.В сфере теплоснабжения: Повышение надежности, энергоэффективности; улучшение экологического состояния сельского поселения; понижение тарифов. 2. В сфере водоснабжения: Повышение надежности и качества водоснабжение; понижение тарифов. 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. Организация сбора и вывоза ТКО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования коммунальных отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТКО и ЖКО. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселений является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Муниципального образования Знаменский сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Знаменский сельсовет на 2016-2028 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо - энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2014 №426-П « О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 514-П «Об утверждении программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступного и комфортного жилья гражданам Красноярского края»; Генерального плана Муниципального образования Знаменского сельсовет.

- 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Знаменский сельсовет образован в 1919 году.

Знаменский сельсовет расположен в Минусинском районе, на юге Красноярского края в Минусинской котловине.

Общая площадь сельсовета 45470,25 га .

Знаменский сельсовет граничит с 5-ю сельсоветами: Большеничкинским, Селиванихинским, Жерлыкским, Лугавским, Тигрицким и Шушенским районом.

На территории муниципального образования расположены 5 населённых пунктов: с. Знаменка, с. Восточное, с.Верхняя Коя, п. Пригородный, п. Сухое Озеро. Центром муниципального образования является село Знаменка.

Транспортная удаленность административного центра от г. Минусинска составляет 25 км.

- Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Знаменского сельсовета характеризуется следующими показателями

- Прогноз численности населения Знаменского сельсовета, человек

| Наименование населенного пункта | Факт | Факт | Прогноз по Ген. плану | Прогноз по Ген. плану | Прогноз скорректированный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало 2007 г | 01.01. 2014 г. | конец 2013 г. | конец 2028 г | конец 2028 г |
| с. Знаменка | 2590 | 2554 | 2304 | 2650 | 2792 |
| с. Восточное | 633 | 637 | 534 | 534 | 696 |
| пос. Пригородный | 138 | 150 | 124 | 115 | 164 |
| с. Верхняя Коя | 367 | 366 | 333 | 326 | 400 |
| пос. Сухое Озеро | 287 | 301 | 236 | 236 | 329 |
| Итого: | 4015 | 4008 | 3531 | 3861 | 4338 |

Наибольшая доля от общей численности населения муниципального образования (порядка 65%) приходилась на его административный центр – с. Знаменка и составляла 2590 человек (2007г.), что превышает показатели предыдущего года на 49 человек. В целом по Минусинскому району в течение последнего десятилетия наблюдалась низкая рождаемость и высокая смертность, что отразилось и на селе Знаменка. В 2004 г. произошёл перелом отрицательных значений механического и естественного движений на положительные.

Демографический прогноз

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития сельсовета и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельсовета предполагает увеличение численности населения.

По данным администрации Минусинского района изменение численности будет происходить за счет миграционного притока, связанного с действием краевой программы «Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации» на 2011–2020 годы.

На расчётный срок предполагается изменение границ, увеличение площади территорий населённых пунктов до 451,1 (с учётом вновь образованных микрорайонов с. Знаменка: «Южный» и «Зоткино»).

Экономическая база развития территории

Комплексный анализ современного состояния территории – основа для выработки решений по территориальному планированию. В рамках проекта Генерального плана выявлены сильные и слабые стороны системы, возможности и угрозы развития территории (SWOT-анализ).

Сильные стороны градостроительной системы территории обусловлены, прежде всего, её экономико-географическим положением:

- благоприятное географическое положение;

- близость районного центра как перспективного рынка для реализации продукции сельского хозяйства и промышленности;

- близость районного центра как наличие мест приложения труда;

- привлекательность территории муниципального образования с точки зрения размещения промышленных предприятий, жилищного строительства, возведения объектов спортивного и культурного назначения;

- достаточно развитая транспортная инфраструктура;

- пригодные для развития туризма природно-климатические условия;

- наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, развитие садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств;

Ограничения развития (слабые стороны) территории:

- недостаточная обеспеченность населения муниципального образования предприятиями бытового обслуживания;

- недостаточно развитая коммунальная инфраструктура, препятствующая активному развитию территории;

- сохранение деструктивных демографических процессов;

- слабая ресурсно-минеральная база;

- высокая степень износа основных фондов в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте;

Главные возможности развития Знаменского сельсовета включают в себя:

- увеличение производства продукции сельского хозяйства за счёт формирования эффективной системы государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, создания улучшенных условий содержания скота и птицы и т.д. Организация пунктов приёма от населения и баз хранения сельскохозяйственной продукции;

- развитие социальной инфраструктуры;

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами за счёт создания благоприятных условий для функционирования малых предприятий;

- развитие туристско-рекреационного комплекса;

- создание благоприятных условий для жилищного строительства, как в части индивидуальной, так и комплексной застройки;

- развитие внешних связей;

Основные угрозы для дальнейшего развития территории:

- окончательный переход сельского хозяйства на мелкотоварное производство, ориентированное на производство продукции для собственного потребления;

- ухудшение ситуации в ЖКХ в результате отсутствия инвестиций на реконструкцию и модернизацию основных фондов;

- сокращение темпов жилищного строительства вследствие неблагоприятной экономической конъюнктуры;

- рост безработицы и отток населения (особенно молодежи) в г. Минусинск, г. Красноярск, г. Абакан;

- сокращение налогового потенциала и увеличение зависимости от краевого бюджета.

В настоящее время градообразующая сфера в поселении представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское хозяйство;

- лесное хозяйство;

- обрабатывающие производства;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- торговля и общественное питание;

- иные виды экономической деятельности.

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство является одним из основных видов экономической деятельности Знаменского сельсовета, что обусловлено природно-климатическими условиями территории. В настоящее время производителями сельскохозяйственной продукции являются:

- ООО «Знаменское»;

-малые предприятия, занимающиеся овощеводством, растениеводством, выращиванием зерновых и зернобобовых культур, разведением лошадей и крупного рогатого скота (далее – КРС), сельскохозяйственной птицы крестьянско-фермерские хозяйства;

- личные подсобные хозяйства населения.

Обрабатывающие производства

Выгодное экономико-географическое положение, наличие ресурсных возможностей, хорошо развитая транспортная инфраструктура – факторы благоприятные для промышленного освоения.

Лесоперерабатывающий комплекс

Производство строительных материалов

Строительство

Туризм и рекреация: турбаза « Мираж».

Климатические условия:

Климат района резко континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой, сравнительно коротким, но теплым летом. Весной и осенью характер погоды неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов и с ними фронтов с запада и юга, которые приносят обложные осадки и пасмурную погоду.

Согласно ГОСТ 16350-80 макроклиматический район – умеренный, климатический район – умеренно холодный (II4).

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Знаменского сельсовета Минусинского района Красноярского края относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле.

| № п/п | Характеристика | Величина |
| --- | --- | --- |
| Холодный период |  |  |
| 1 | Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца | - 52 ºC |
| 2 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 12,6 |
| 3 | Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 ºC | 225 дн. |
| 4 | Средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 ºC | - 8,8ºC |
| 5 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 | - 44 ºC |
| 6 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | - 40 ºC |
| Теплый период |  |  |
| 7 | Абсолютная максимальная температура воздуха | + 39 ºC |
| 8 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13,6 |
| 9 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | 26,6 ºC |
| 10 | Температура воздуха обеспеченностью 0,95 | +24,3 ºC |
| 11 | Температура воздуха обеспеченностью 0,98 | +28,2 ºC |

## Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТКО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где:

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Знаменского сельсовета предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются следующие организации и предприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района», Филиал ПАО «МРСК Сибири - «Красноярскэнерго», ПАО «Красноярскэнергосбыт», МУП «Минусинскмежрайгаз”.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального образования характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, социальных и административных объектов;

- высокая жесткость, высокое содержание железа, нитратов в воде артезианских скважин;

- высокий тариф по оплате за ЖКУ.

Значимым показателем качества жизни населения является уровень благоустроенности жилищного фонда. Благоустроенность жилищного фонда выражена в его обеспеченности всеми видами коммунальных услуг По уровню благоустроенности наиболее обеспеченным является с.Знаменка.

Текущее состояние систем ЖКХ Знаменского сельсовета

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 37 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 7 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 4 |
| Электрические котельные | -//- | 3 |
| Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении | п.м. | 3118 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт. | 7 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 7 |
| средняя производительность | м3/сут. | 144,0 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 27,758 |
| Водопроводных колонок | шт. | 53 |
| Пожарных гидрантов | шт. | 10 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 5 |
| Водоотведение |  |  |
| Количество населенных пунктов имеющих локальные сети канализации | шт. | 0 |
| Общая длина локальных сетей канализации | км | 0 |
| Газификация |  |  |
| Население использует сжиженный газ на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах |  |  |
| Организация сбора и вывоза ТКО |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 1900 |
| Годовая удельная норма накопления ТКО | м3/чел. | 1,5 |
| Электроснабжение |  |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 5 |

Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Поставщиком тепловой энергии на территории сельского совета является МУП«Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района», на территории Знаменского сельсовета находятся семь источников теплоснабжения.

Котельная системы централизованного теплоснабжения муниципального образования с. Верхняя Коя Знаменского сельсовета, с. Верхняя Коя, ул. Юбилейная,1. Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1991.

Состав и характеристика основного оборудования котельной с. Верхняя Коя

| Показатель | Номер котла |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 1.Тип котла | КВр – 0,4 | Сварной |  |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,34 | 0,31 | 0,65 |
| 3 Фактический к.п.д. | 52,11 | 52,11 |  |
| 4. Год ввода в эксплуатацию, год | 2013 | 1998 |  |
| 5. Используемое топливо (указывается вид топлива) | Бурый уголь разреза Бородинский |  |  |
| 6.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3600 |  |  |

Подача топлива в котлы ручная.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70 ºC (температурный график сети) с погодозависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения зависимая двухтрубная, трубы проложены в лотках с деревянным покрытием.

Водоподготовка подпиточной воды в котельной с. Верхняя Коя не производится.

В котельной организован учет электроэнергии и воды, учет выработанной тепловой энергии не производится.

Фактическая присоединенная нагрузка потребителей тепловой энергии села Верхняя Коя составляет 41% от установленной мощности котлов.

Из-за низкой присоединительной нагрузки резко возрастают потери в тепловых сетях, рассчитанных на значительно большую пропускную способность.

Система очистки дымовых газов капитальному ремонту не подвергалась, оборудование и газоходы имеют изношенность 70-75%. Проведенные аккредитованной лабораторией анализы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу показывают, что фактическая эффективность очистки составляет 69% .

Износ оборудования на 01.01.2014 г. составил 84%.

Фактические данные работы котельной за период с 01.01.2014 по 01.01.2015 года

| Наименование котельных | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка теплоэнергии, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход топлива, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 0,65 Гкал/ч по адресу: с. Верхняя Коя, ул. Юбилейная, 14 | 0,65 | 0,264 | 801 | 186,079 | 599,706 | 336,1 |

Тепловые сети системы централизованного теплоснабжения муниципального образования Знаменский сельсовет, с. Верхняя Коя, проложенные по улице Юбилейной.

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1989.

Материал трубопроводов – сталь, длинам сети 351,2 м в двутрубном исполнении, диаметр 159 мм, по типу прокладки - подземная непроходной канал с изоляцией: мин.вата, рубероид .

Износ оборудования тепловых сетей на 01.01.2015 г. составил 86%.

# Оценка надежности систем теплоснабжения котельных Знаменского сельсовета рассчитана на основании «Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» согласно приказу Министерства регионального развития РФ №3310 от 26.07.2013г.

# Оценка надежности централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения Знаменского сельсовета проведена согласно п.124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.

Расчет показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения Знаменского сельсовета проведен согласно приказу Минстроя России от4 августа 2014г. № 162/пр.

Заключение.

С учетом значительного износа конструктивных и технологических элементов здания, основного, вспомогательного оборудования котельной и тепловой сети, а также применения не эффективных технологических решений централизованная система теплоснабжения, горячего водоснабжения оценивается как малонадежная, имеет низкую энергетическую и экономическую эффективность.

Рекомендации.

Для обеспечения дальнейшей эксплуатации объектов централизованной системы теплоснабжения, горячего водоснабжения с. Верхняя Коя необходимо принять меры:

- по повышению надежности источника тепла – котельной:

1) для обеспечения надежности водоснабжения обеспечить прямое подключение резервной скважины к котельной;

2) для обеспечения надежности снабжения топливом, с учетом транспортной доступности ООО «Углеснаб» г. Минусинск, необходимо заключить с ООО «Углеснаб», в рамках существующих договорных отношений, соглашение об обеспечении на угольном складе поставщика 45 – суточный НЭЗТ согласно приказу Минэнерго РФ № 66 от 04.09.2008г.;

3) провести реконструкцию котельной с. Верхняя Коя с заменой самодельного сварного котла на заводской меньшей мощности с заменой вспомогательного оборудования и обеспечением механической загрузки топлива;

4) провести капитальный ремонт здания котельной;

- по повышению надежности тепловых сетей:

5) первоочередной замене подлежат трубопроводы используемые более нормативного срока: Ду 159 – 250м; замену изношенной тепловой изоляции проводить при замене трубопроводов на пенополиуретановую с нанесением теплоизолирующих лакокрасочных покрытий; в ходе ремонтных работ предусмотреть капитальный ремонт тепловых колодцев с заменой запорной арматуры;

- по повышению качества и энергетической эффективности:

6) для правильной оценки экономической и технической эффективности работы котельной необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла.

Котельная больницы села Знаменка Знаменского сельсовета, с. Знаменка, ул. Больничная,1б

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1952.

| Показатель | Номер котла |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,29 | 0,29 | 0,58 |
| 3. Фактический к.п.д. | 52,11 | 52,11 |  |
| 4. Год ввода в эксплуатацию, год | 1997 | 1997 |  |
| 7. Используемое топливо (указывается вид топлива) | уголь бурый Бородинского р-на |  |  |
| 8.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3600 |  |  |

Котельная больницы с.Знаменка оборудована двумя водогрейными котлами типа КВ в тяжелой обмуровке кустарного производства.

Здание котельной находится в аварийном состоянии.

Работа котлов характеризуется значительной нестабильностью тепловой нагрузки, что связано, в основном, с немеханизированной подачей топлива на горение. Отсутствует очистка уходящих газов. Отсутствует система автоматики и регулирования работы котлов.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.» (Протокол 132 – 41 от 20.03.12г.)

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды. Учет тепловой энергии не организован.

Фактические данные работы котельных за период с 01.01.2014 по 01.01.2015года

| Наименование котельных | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка теплоэнергии, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход топлива, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 0,58 Гкал/ч: с. Знаменка ул. Больничная, 1 б | 0,58 | 0,112 | 330 | 6,22 | 247 | 147,8 |

Износ оборудования на 01.01.2015 г. составил 63%.

Тепловые сети системы централизованного теплоснабжения муниципального образования Знаменский сельсовет, с. Знаменка, котельная больницы, проложенные по улице Больничной, территории больницы.

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1963г.

Материал трубопроводов – сталь, длинам сети 207,6 м в двутрубном исполнении, диаметр 108, 57 и 40 мм, по типу прокладки - подземная непроходной канал с изоляцией: мин.вата, рубероид .

Износ оборудования тепловых сетей на 01.01.2015 г. составил 66%.

В связи с длительной эксплуатацией в ветхом состоянии находятся более трети стальных трубопроводов и тепловая изоляция из минеральной ваты с покрытием рубероидом.

Заключение.

С учетом значительного износа конструктивных и технологических элементов здания, основного, вспомогательного оборудования котельной и тепловой сети больницы с.Знаменка, а также применения не эффективных технологических решений централизованная система теплоснабжения, горячего водоснабжения оценивается как малонадежная, имеющая низкую энергетическую и экономическую эффективность.

Рекомендации.

Для обеспечения дальнейшей эксплуатации объектов централизованной системы теплоснабжения, горячего водоснабжения больницы с.Знаменка необходимо принять меры:

- по повышению надежности источника тепла – котельной:

1) для обеспечения надежности снабжения топливом, с учетом транспортной доступности ООО «Углеснаб» г. Минусинск, необходимо заключить с ООО «Углеснаб», в рамках существующих договорных отношений, соглашение об обеспечении на угольном складе поставщика 45 – суточный НЭЗТ согласно приказу Минэнерго РФ № 66 от 04.09.2008г.;

2) провести строительство нового здания котельной с реконструкцией, включающей замену самодельного сварного котла на заводской меньшей мощности с заменой вспомогательного оборудования, обеспечением механической загрузки топлива, очистки газов, с введением системы автоматики и регулирования работы котлов, либо установить новую блочно – модульную котельную меньшей мощности со сносом старой;

- по повышению надежности тепловых сетей:

3) замене подлежат трубопроводы используемые более нормативного срока, замену изношенной тепловой изоляции проводить при замене трубопроводов на пенополиуретановую с нанесением теплоизолирующих лакокрасочных покрытий; в ходе ремонтных работ предусмотреть капитальный ремонт тепловых колодцев с заменой запорной арматуры;

- по повышению качества и энергетической эффективности:

4) для правильной оценки экономической и технической эффективности работы котельной необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла.

Котельная системы централизованного теплоснабжения школы муниципального образования с. Знаменка Знаменского сельсовета, с. Знаменка, ул. Школьная,1а .

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1978.

Состав и характеристика основного оборудования котельной школы с. Знаменка

| Показатель | Номер котла |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1.Тип котла | КВр – 0,63 | КВр – 0,63 | КВр – 0,63 |  |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1,62 |
| 3. Год ввода в эксплуатацию, год | 2012 | 2012 | 2012 |  |
| 4. Используемое топливо (указывается вид топлива) | Бурый уголь разреза Бородинский |  |  |  |
| 5.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3600 |  |  |  |

В 2012 году в котельной произведена реконструкция здания и полная модернизация оборудования (в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенного детского сада). Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды. Учет тепловой энергии не организован.

Фактическая присоединенная нагрузка потребителей тепловой энергии котельной школы села Знаменка составляет 54% от установленной мощности котлов. Из-за низкой присоединительной нагрузки резко возрастают потери в тепловых сетях, рассчитанных на значительно большую пропускную способность.

Износ оборудования на 01.01.2015 г. составил 13%.

Фактические данные работы котельной за период с 01.01.2014 по 01.01.2015 года

| Наименование котельных | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка теплоэнергии, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход топлива, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная – 1,62 Гкал/ч по адресу: с. Знаменка, ул. Школьная,1а | 1,62 | 0,872 | 2504,651 | 1901,939 | 1057,1 |

Тепловые сети системы централизованного теплоснабжения котельной школы муниципального образования Знаменский сельсовет, с. Знаменка, проложенные по улице Юбилейной и территории школы.

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1978.

Материал трубопроводов – сталь, длинам сети 987,8 м в двутрубном исполнении, диаметр 159, 108, 89, 57 мм, по типу прокладки - подземная непроходной канал с изоляцией: мин.вата, рубероид (частично); пенополиуретановые скорлупы, стеклоткань.

Износ оборудования тепловых сетей на 01.01.2015 г. составил 14%.

В связи с длительной эксплуатацией значительно изношены около 20% стальных трубопроводов и тепловая изоляция из минеральной ваты с покрытием рубероидом.

Заключение.

С учетом значительного износа конструктивных и технологических элементов здания, основного, вспомогательного оборудования котельной и тепловой сети котельной школы с. Знаменка, а также применения не эффективных технологических решений централизованная система теплоснабжения, горячего водоснабжения оценивается как малонадежная, имеет низкую энергетическую и экономическую эффективность.

Рекомендации.

Для обеспечения дальнейшей эксплуатации объектов централизованной системы теплоснабжения, горячего водоснабжения котельной школы с. Знаменка необходимо принять меры:

- по повышению надежности источника тепла – котельной:

1) для обеспечения надежности снабжения топливом, с учетом транспортной доступности ООО «Углеснаб» г. Минусинск, необходимо заключить с ООО «Углеснаб», в рамках существующих договорных отношений, соглашение об обеспечении на угольном складе поставщика 45 – суточный НЭЗТ согласно приказу Минэнерго РФ № 66 от 04.09.2008г.;

2) для обеспечения надежности электроснабжения обеспечить прямое подключение резервного источника электроснабжения;

- по повышению надежности тепловых сетей:

3) в плановом порядке продолжить замену подлежат трубопроводов со сроком эксплуатации более 20 лет: Ду 159 – 60м; Ду 108 –110м; Ду 57 – 43,5м; замену изношенной тепловой изоляции проводить при замене трубопроводов на пенополиуретановую с нанесением теплоизолирующих лакокрасочных покрытий; в ходе ремонтных работ предусмотреть капитальный ремонт тепловых колодцев с заменой запорной арматуры;

- по повышению качества и энергетической эффективности:

4) для правильной оценки экономической и технической эффективности работы котельной необходимо установить прибор коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла.

Котельная системы теплоснабжения школы муниципального образования с. Восточное Знаменского сельсовета, с. Восточное, ул. Ленина,121 а .

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1980.

Состав и характеристика основного оборудования котельной школы с. Восточное

| Показатель | Номер котла |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 1.Тип котла | Сварной | Сварной |  |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| 3. Год ввода в эксплуатацию, год | 1980 | 1980 |  |
| 4. Используемое топливо (указывается вид топлива) | Бурый уголь разреза Бородинский |  |  |
| 5.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3600 |  |  |

Котельная школы села Восточное обеспечивает теплоснабжение школы, расположена в пристройке к зданию школы. Капитальный ремонт здания и помещений не проводился, здание требует срочного ремонта.

Загрузка топлива в котлы – ручная. Фактическая присоединенная нагрузка потребителей тепловой энергии котельной школы села Восточное составляет 23% от установленной мощности котлов.

Оборудование водоподготовки отсутствует. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074.

При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение потребителей полностью прекращается. Использование автономных стационарных и мобильных источников теплоснабжения не предусмотрено. В котельной организован учет потребленной электроэнергии. Учет тепловой энергии и холодной воды не организован.

Износ оборудования на 01.01.2014 г. составил 73%.

Фактические данные работы котельной за период с 01.01.2014 по 01.01.2015 года

| Наименование котельных | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка теплоэнергии, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход топлива, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная – 0,6 Гкал/ч по адресу: с. Восточное, ул. Ленина,121а | 0,6 | 0,142 | 319,673 | 0 | 313,864 | 136 |

.

Наружные тепловые сети котельной школы муниципального образования Знаменский сельсовет, с. Восточное отсутствуют.

Заключение.

С учетом значительного износа конструктивных и технологических элементов здания, основного, вспомогательного оборудования котельной и тепловой сети, а также применения не эффективных технологических решений централизованная система теплоснабжения, горячего водоснабжения котельной школы с. Восточное оценивается как малонадежная, имеет низкую энергетическую и экономическую эффективность.

Рекомендации.

Для обеспечения дальнейшей эксплуатации объектов централизованной системы теплоснабжения, горячего водоснабжения котельной школы с. Восточное необходимо принять меры:

- по повышению надежности источника тепла – котельной:

1) для обеспечения надежности водоснабжения обеспечить прямое подключение резервного источника водоснабжения, для обеспечения качественной водоподготовки теплоносителя установить на подпитке, например, установки «Акващит –Про» ООО НПИ «Генерация» г. Уфа, обеспечивающие снижение жесткости воды, удаление накипи и обеззараживание, или установку «Комплексон – 6» ООО «Дикма» г. Тверь;

2) для обеспечения надежности снабжения топливом, с учетом транспортной доступности ООО «Углеснаб» г. Минусинск, необходимо заключить с ООО «Углеснаб», в рамках существующих договорных отношений, соглашение об обеспечении на угольном складе поставщика 45 – суточный НЭЗТ согласно приказу Минэнерго РФ № 66 от 04.09.2008г.;

3) для обеспечения надежности электроснабжения обеспечить прямое подключение резервного источника электроснабжения;

- по повышению надежности тепловых сетей:

4) замене подлежит трубопровод с нанесением теплоизолирующих лакокрасочных покрытий;

- по повышению качества и энергетической эффективности:

5) для правильной оценки экономической и технической эффективности работы котельной необходимо установить приборы коммерческого учета выработанного и отпущенного тепла, воды.

В качестве возможного проектного решения может быть рассмотрен проект перевода отопления школы и клуба на отопление теплофонами, например, ООО «ЭСБ – Технология», г. Челябинск, а горячее водоснабжение электробойлером или комбинированным солнечным водонагревателем. При проведении в школе, клубе стандартных мероприятий по утеплению, и с учетом отопления в режиме «фактического присутствия» людей, отопление по системе «ПЛЭН» резко снизит бюджетные затраты, обеспечив повышенную надежность отопления и комфортность.

Электрокотельная сельского клуба п. Сухое Озеро муниципального образования Знаменский сельсовет, п. Сухое Озеро, ул. Школьная, 7.

Состав и характеристика основного оборудования котельной сельского клуба п. Сухое Озеро

| Показатель | Номер котла |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 1.Тип котла | ЭКВ – 12 | ЭКВ – 12 |  |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,02 |

Котельная детского сада п. Сухое Озеро муниципального образования Знаменский сельсовет, п. Сухое Озеро ул. Школьная, 1.

Состав и характеристика основного оборудования котельной сельского клуба п. Сухое Озеро

| Показатель | Номер котла | Всего по котельной |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |
| 1.Тип котла | ЭПЗ– 100 |  |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,086 | 0,086 |

Котельная сельского клуба  муниципального образования Знаменский сельсовет, п. Пригородный, ул. Веселая, 4.

Состав и характеристика основного оборудования котельной сельского клуба п. Пригородный

| Показатель | Номер котла | Всего по котельной |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |
| 1.Тип котла | ЭКВ – 12 |  |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,01 | 0,01 |

Заключение.

С учетом значительного износа конструктивных и технологических элементов основного, вспомогательного оборудования электрокотельных, а также применения не эффективных технологических решений системы теплоснабжения, горячего водоснабжения социальных объектов с. Сухое Озеро и п. Пригородный оцениваются как малонадежные, имеющие низкую энергетическую и экономическую эффективность.

В качестве возможного проектного решения по повышению надежности и экономической и технической эффективности может быть рассмотрен проект перевода отопления социальных учреждений в с. Сухое Озеро и п. Пригородный на отопление теплофонами ПЛЭН, например, ООО «ЭСБ – Технология», г. Челябинск (кпд 92 – 95%), при этом, для детских садов, школ, офисов рекомендуется применять кроме потолочного обогрева систему ПЛЭН «теплый пол»), а горячее водоснабжение обеспечивать электробойлером или комбинированным солнечным водонагревателем. При проведении на объектах стандартных мероприятий по утеплению, и, с учетом отопления в режиме «фактического присутствия» людей, отопление по системе «ПЛЭН» резко снизит бюджетные затраты, обеспечив повышенную надежность отопления и комфортность.

1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

Обеспечение потребителей сельских населенных пунктов Знаменского сельсовета услугой холодного водоснабжения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района» из подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве7 шт., водонапорных башен в количестве 5 шт., разводящих сетей водоснабжения протяженность которых составляет 27,758 км. Потребление воды всеми потребителями составляет 50,11 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Централизованная система водоснабжения с. Знаменка.

|  | Скважина №2041, ул. 2-я Горная, 7-2 «а» | Скважина №00001, 1 км Ю-В с.Знаменка | Скважина №00002, 1 км Ю-В с.Знаменка | Водонапорная башня | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки и ввода в эксплуатацию | Не эксп. | 1990 | 1998 | 2015 | 1978 |
| Марка оборудования |  | Глубинный насос ЭЦВ 6 – 10- 80 | Глубинный насос ЭЦВ 8 – 16- 140 | Объем 160 куб.м |  |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и исполнительной документации | Обсадная труба 219мм, глубина крепления трубы 60м, глубина 120м | Обсадная труба 325мм, глубина крепления трубы 44м, глубина 100м | Обсадная труба 277мм, глубина крепления трубы 35м, глубина 150м |  | Чугун, сталь, частично полиэтилен Ду100; длина 17,146 км: улицы Горная, Кирпичная, Ленина, Шоссейная, Южная, Победы, Курочкина, Зеленая, Пролетарская, К. Маркса, Комсомольская, Больничная, Веселый Ключ, Рабочая, Юбилейная, Сосновая, Песочная, Школьная, Солнечная, Садовая, переулки Автомобильный, Лесной, Боровой, Шоссейный |
| Мощность скважины, м3/сут | Не эксп. | 240 | 216 |  |  |
| Фактическое состояние, % износа |  |  |  | 0 | Кс = S сэксп - Sсветх /Sсэксп = 17,146– 13,7/17,146 = 0,2, износ 80% |
| Параметры |  | Напор 80м; подача 10куб.м/ч; мощность 4 кВт; кпд 58% | Напор140м; подача 16куб.м/ч; мощность 11кВт; кпд 58% |  | пропускная способность наружных трубопроводов – 142,0 м3 |
| Выявленные дефекты и нарушения |  | Значительная коррозия обсадных и водоподъемных труб. Изношенность глубинного насоса. Отсутствие приборов учета. Ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса требует восстановления. Установок водоподготовки нет. |  |  | Имеется значительный износ конструктивных элементов водоразборных колонок, колодцев, пожарных гидрантов. Около 13,7 км трубопроводов ветхие. |
| Оценка технического состояния | Группа «в» |  |  | Группа «а» | Группа д«г» |
| Заключение: |  |  |  |  |  |
| О техническом состоянии |  | Имеется значительный износ конструктивных элементов. |  |  | Имеется значительный износ. Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4 1074-01. |
| О возможности дальнейшей эксплуатации |  | Дальнейшая эксплуатация возможна при обеспечении своевременных регламентных ремонтных работ, приборного учета, оборудовании первого пояса зоны санитарной охраны. |  |  | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии проведения ремонта водопровода с заменой труб на полиэтиленовые диаметрами 90 - 160 мм и строительством водопровода длиной 18,4 км. |
| Анализ технико – экономической эффективности |  | Низкий кпд, ускоренный износ конструкций. Кпд лучших скважинных насосов более 70%. |  | Отсутствие водоподготовки ведет к угрозе здоровью населения. | Чугунный водопровод имеет пониженный срок эксплуатации (в 1,5 раза) в сравнении с полиэтиленовыми, подвержен изломам в местах стыков, особенно при сезонных деформациях грунта. |
| Потеря ресурса,% |  | 54% | 54% | 0% | 80% |
| Предложения о проведении мероприятий |  | Строительство блочно- модульной станции водоподготовки. |  |  | Ремонт водопровода с заменой труб на полиэтиленовые диаметрами 90 - 160 мм длиной 18,4 км. |

Система водоснабжения с. Восточное.

|  | Скважина №9, ул. Красных партизан , 1 «а» | Водонапорная башня, ул. Красных партизан , 1 «а» | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| Год постройки и ввода в эксплуатацию | 1990 |  |  |
| Марка оборудования, производительность | Глубинный насос ЭЦВ 6 – 6,3 - 185 | Объем 25 куб.м |  |
| Материал и диаметр трубопроводов | Обсадная труба 219мм, глубина крепления трубы 78м, глубина 160м |  | Чугун, частично полиэтилен; длина 4,501 км: улицы Ленина Ду100 L= 2826,3 м, Ду50 L=20,7 м, Красных Партизан Ду100 L= 1654 м |
| Мощность скважины, м3/сут | 100 |  |  |
| Фактическое состояние, % износа | 46% | 100 | 80 |
| Параметры | Напор 100м; подача 25куб.м/ч; мощность 11 кВт; кпд 58% |  | пропускная способность трубопроводов – 35,3 м3 |
| Выявленные дефекты и нарушения |  | Требуется ремонт. |  |
| Оценка технического состояния | Группа «в» | Группа «г» | Группа «г» |
| Заключение: |  |  |  |
| О техническом состоянии | Техническое состояние удовлетворительное |  |  |
| О возможности дальнейшей эксплуатации | Дальнейшая эксплуатация возможна при обеспечении своевременных регламентных ремонтных работ, приборного учета, оборудовании первого пояса зоны санитарной охраны. | Требуется ремонт и замена утеплителя водонапорной емкости | Дальнейшая эксплуатация возможна при условии проведения ремонта водопровода с заменой труб на полиэтиленовые диаметрами 90 - 160 мм |
| Анализ технико – экономической эффективности и качества | Низкий кпд, ускоренный износ конструкций. Кпд лучших скважинных насосов более 70%. |  | Качество воды не соответствует СанПиН 2.1.4 1074-01 (протокол №ABF0000084 от 20.12.2013 |
| Предложения о проведении мероприятий | Ремонт. |  | Капитальный ремонт |

Система водоснабжения п. Пригородный.

|  | Скважина №1727, ул. Веселая, 1 «а» | Водонапорная башня | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| Год постройки и ввода в эксплуатацию | 1985 | 1965 | 1985 |
| Марка оборудования, производительность | Глубинный насос ЭЦВ 6 – 10 - 80 | Объем 25куб.м |  |
| Материал и диаметр трубопроводов | Обсадная труба 273/168 мм, глубина крепления трубы 54/100м, глубина 150м |  | Чугун, частично полиэтилен Ду100; длина1,382 км: ул. Ключевая, Веселая, Подгорная |
| Мощность скважины, м3/сут | 144 |  |  |
| Фактическое состояние, % износа |  | Износ 100% | Кс = S сэксп - Sсветх /Sсэксп = 1,382– 1,1/1,382 = 0,2, износ 80% |
| Параметры | Напор 80м; подача 10куб.м/ч; мощность 4 кВт; кпд 58% |  | 6 колонок,2 пожарных гидранта |
| Выявленные дефекты и нарушения | Отсутствие приборного учета | Протекает крыша, требуется ремонт стен, металлических конструкций |  |
| Оценка технического состояния объекта | Группа «в» | Группа д«г» | Группа д«г» |
| Заключение: |  |  |  |
| О возможности дальнейшей эксплуатации | Требуется капитальный ремонт | Требуется капитальный ремонт и реконструкция бака | Необходима полная замена водопроводов, капитальный ремонт колонок, гидрантов |
| Анализ технико – экономической эффективности | Низкий кпд, ускоренный износ конструкций. Кпд лучших скважинных насосов более 70%. | Низкая надежность и энергетическая эффективность. Отсутствие водоочистки и водоподготовки ведет к угрозе здоровью населения. | Стальной водопровод имеет пониженный срок эксплуатации (в 2,5 раза) в сравнении с полиэтиленовыми, применение на магистральном водоводе труб разного диаметра приводит к снижению общей пропускной способности водовода, ограничению ремонтопригодности |
| Плановые значения показателей: надежности, качества | Обязательная разработка проекта зон санитарной защиты, создание 1-ой зоны санитарной защиты | Срок эксплуатации блочно- модульных станций ВОС устанавливается производителями 15 – 20 лет,обеспечивают качество воды в соответствии с СанПиН 2.1.4 1074-01 | Срок эксплуатации полиэтиленового трубопровода 50 лет |
| Энергетической эффективности | Требуется установка приборов учета воды, электроэнергии |  |  |
| Предложения о проведении мероприятий | Ремонт существующей скважины, разработка и строительство нового водозаборного узла из двух скважин дебитом 35 м3/сутки | Установка модульной станции водоподготовки и подачи воды на 30м3/сутки | Строительство нового водопровода из полиэтиленовых труб Ду 90 длиной 3 км |

Система водоснабжения с. Верхняя Коя.

|  | Скважина №4737, ул. Юбилейная, 16 | Водонапорная башня Юбилейная, 16 а | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| Год постройки и ввода в эксплуатацию | 1966 | 1965 | 1978 |
| Марка оборудования, производительность | Глубинный насос ЭЦВ 6 – 10 - 80 | Объем 30 куб.м |  |
| Материал и диаметр трубопроводов | Обсадная труба 219мм, глубина крепления трубы 30м, глубина140м |  | Чугун, частично полиэтилен; длина 3,339 км: улицы Юбилейная Ду100 L=660,2 м, Ду80 L= 634,4 м, Ду40 L= 134,1 м, Ленина: Ду80 L= 563,4 м, Ду100 L= 432м, Красных Партизан Ду80 L= 913,7 м |
| Мощность скважины, м3/сут | 100 |  |  |
| Фактическое состояние, % износа |  | Требуется капитальный ремонт. Износ 100% | По состоянию на 01.01.2015г. износ 100% |
| Параметры | Напор 80м; подача 10куб.м/ч; мощность 4 кВт; кпд 58% |  | 10 колонок, 1 пожарный гидрант |
| Выявленные дефекты и нарушения |  | Протекает крыша, требуется ремонт стен, дверей, металлических конструкций | Качество воды на соответствие СанПиН 2.1.4 1074-01 не гарантируется |
| Оценка технического состояния объекта | Группа «в» | Группа д«г» | Группа д«г» |
| Заключение: |  |  |  |
| О техническом состоянии | Требуется капитальный ремонт с последующей реконструкцией |  |  |
| Анализ технико – экономической эффективности | Низкий кпд, ускоренный износ конструкций. Кпд лучших скваженных насосов более 70%. | Низкая надежность, энергетическая эффективность. Отсутствие водоочистки и водоподготовки ведет к угрозе здоровью населения. | Стальной водопровод имеет пониженный срок эксплуатации (в 2,5 раза) в сравнении с полиэтиленовыми. |
| Плановые значения показателей: надежности, качества | Наличие проекта зон санитарной охраны, создание первого пояса зоны санитарной охраны | Качество воды в соответствии с СанПиН 2.1.4 1074-01 | Срок эксплуатации полиэтиленового трубопровода 50 лет |
| Способы проведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Ремонт существующей скважины; установка приборов учета воды, электроэнергии ; обустройство первого пояса зоны санитарной охраны; | Ремонт обшивки и изоляции башни с последующим строительством новой модульной станции ВОС. | Строительство нового водопровода Ду90мм и Ду110мм длиной 3 км. Реконструкция действующего водопровода Ду90мм и Ду110мм длиной 1,2 км. |
| Предложения о проведении мероприятий | Ремонт существующей скважины, разработка и реконструкция водозаборного узла, на основе действующей, из двух сважин дебитом 85 м3/сутки | Установка модульной станции водоподготовки и подачи воды на 80м3/сутки | Строительство нового водопровода Ду90мм и Ду110мм длиной 3 км. Реконструкция действующего водопровода Ду90мм и Ду110мм длиной1,2 км. |

Система водоснабжения п. Сухое Озеро.

|  | Скважина №864, ул. Луговая, 19 | Водонапорная башня | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| Год постройки и ввода в эксплуатацию | 1970 | 1965 | 1984 - 1985 |
| Марка оборудования, производительность | Глубинный насос ЭЦВ 6 – 10 - 80 | Объем 40куб.м |  |
| Материал и диаметр трубопроводов | Обсадная труба 219мм, глубина крепления трубы 78м, глубина 168м |  | Чугун, сталь, частично полиэтилен ; длина 1,39 км: улицы Набережная: Ду100 L = 250,4 м, Ленина Ду100 L = 668,3 м, Ду30 L = 98,3 м, Лесная Ду70 L = 340,2м |
| Мощность скважины, м3/сут | 95 |  |  |
| Фактическое состояние, % износа | Износ 80% | Аварийное состояние. Износ 100% | Кс = S сэксп - Sсветх /Sсэксп = 1,39 – 1,19/1,39 = 0,14, износ 86% |
| Параметры | Напор 80м; подача 10 .м3/ч; мощность 4 кВт; кпд 58% |  | Пропускная способность трубопроводов – 10,9 м3 |
| Выявленные дефекты и нарушения | Отсутствие приборного учета | Протекает крыша, требуется ремонт стен, дверей, металлических конструкций |  |
| Оценка технического состояния объекта | Группа «в» | Группа д«г» | Группа д«г» |
| Заключение: |  |  |  |
| О техническом состоянии |  | Аварийное | Водопровод полностью изношен |
| О возможности дальнейшей эксплуатации | Требуется капитальный ремонт павильона и оборудования скважины | Капитальный ремонт и реконструкция бака не возможны | Необходима полная замена водопроводов, капитальный ремонт колонок, гидрантов |
| Анализ технико – экономической эффективности |  | Низкая надежность, низкой энергетическая эффективность. Отсутствие водоочистки и водоподготовки ведет к угрозе здоровью населения. | Стальной водопровод имеет пониженный срок эксплуатации (в 2,5 раза) в сравнении с полиэтиленовыми, применение на магистральном водоводе труб разного диаметра приводит к снижению общей пропускной способности водовода, ограничению ремонтопригодности |
| Плановые значения показателей: надежности,качества | Наличие проекта зон санитарной защиты, создание первого пояса зоны санитарной охраны | Качество воды в соответствии с СанПиН 2.1.4 1074-01 | Срок эксплуатации полиэтиленового трубопровода 50 лет |
| Способы проведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Строительство нового водозаборного узла из двух скважин дебитом 65 м3/сутки | Строительство новой модульной станции ВОС | Строительство нового водопровода из полиэтиленовых труб Ду 90 длиной 3 км в |

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий согласно Генерального плана развития Знаменского сельсовета проблематична и неэффективна.

Главной целью должно стать обеспечение населения Знаменского сельского совета питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

1.5. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

На территории Знаменского сельсовета газифицированных населённых пунктов не имеется.

В настоящее время население использует сжиженный газ приготовление пищи и горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых коммунальных отходов

По ориентировочным расчётам на территории сельсовета за год объем твердых отходов составляет – 9,37 тыс. м3, объем жидких отходов – 16,85 тыс. м3.

| Наименование отходов | с. Знаменка | п.Пригородный | с. Восточное | п. Сухое Озеро | с. Верхняя Коя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс. м3 | 7,26 | 0,67 | 0,59 | 0,85 | н/д |
| Жидкие нечистоты, тыс. м3 | 12,91 | - | 0,0115 | 3,933 | н/д |

Сбор твердых отбросов осуществляется в дворовые мусоросборники, которыми служат специальные металлические контейнеры.

Наличие на дворовой территории приемников мусора при нарушении правил очистки создает неудовлетворительное санитарное состояние в жилых кварталах. Отмечено переполнение мусоросборников, скопление вокруг них отбросов. В зимний период времени мусор в дворовых приемниках промерзает, в связи с чем опорожнение приводит к их разрушению. Твердые отбросы как правило собираются в дворовые приспособления – мусоросборники, а жидкие – в выгреба.

Процент охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов, низкий.

Необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

  - Анализ текущего состояния системы водоотведения

На территории Знаменского сельсовета отсутствуют канализационные очистные сооружения.

В настоящее время централизованная система канализации в сельсовете отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгреба и септики. Сточные воды из выгребов и септиков частного сектора и общественных зданий специализированным автотранспортом вывозятся на очистные сооружения с. Лугавское.

1.8. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Знаменского сельсовета осуществляется централизованно от подстанции «Минусинская – Опорная» 220/110 кВ к электроподстанции ПС 110/10 «Знаменская» №9 мощностью 2*6,3 МВА, обслуживаемой филиалом ПАО «МРСК Сибири - «Красноярскэнерго», от нее запитаны все энергопотребители Знаменского сельсовета.

В с. Знаменка от электроподстанции ПС 110/10 «Знаменская» №9 питаются 29трансформаторных подстанций различной мощности ТП10/ 0,4, на территории села проходит воздушные линии ВЛ 110 – 0,34 км, ВЛ 10 – 9,31 км;

В с. Восточное от электроподстанции ПС 110/10 «Знаменская» №9 питаются 5 трансформаторных подстанций различной мощности ТП10/ 0,4, на территории села проходит воздушные линии ВЛ 10 – 2,9 км;

В с. Верхняя Коя от электроподстанции ПС 110/10 «Знаменская» №9 питаются 3 трансформаторных подстанций различной мощности ТП10/ 0,4, на территории села проходит воздушные линии ВЛ 10 – 1,8 км;

В п. Пригородный от электроподстанции ПС 110/10 «Знаменская» №9 питаются 2 трансформаторных подстанции различной мощности ТП10/ 0,4, на территории села проходит воздушные линии ВЛ 35 – 0,4 км, ВЛ 10 – 0,8 км;

В п. Сухое Озеро от электроподстанции ПС 110/10 «Знаменская» №9 питаются 4 трансформаторных подстанции различной мощности ТП10/ 0,4, на территории села проходит воздушные линии ВЛ 10 – 0,4 км.

Состояние трансформаторных подстанций и высоковольтных линий передачи электроэнергии приближается к нормативному сроку службы, требует повышенного контроля и скорейшей модернизации.

Покрытие возрастающих нагрузок также не может быть обеспечено от существующих источников без проведения их реконструкции.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Необходимо решить следующие основные проблемы:

- Необходима реконструкция существующих КТП 10/0,4 кВ, строительство новых КТП 10/0,4 кВ;

- Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов.

- 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Знаменского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Знаменский сельсовет» на 2016-2028 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация и развития водопроводно-канализационного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки путём рекультивации свалок и упорядочения системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов;

- модернизация и развитие системы теплоснабжения;

- модернизация и развитие систем электроснабжения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, обеспечивающих развитие территории, а также, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2028 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Знаменского сельсовета на 2016-2028 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся значительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2028 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2015г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса .

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Красноярского края (справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели стоимости строительства», КО-ИНВЕСТ, 2009 г.), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2015г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Красноярского края, бюджета Минусинского района, бюджета Знаменского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия краевых программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам первого этапа и укрупнено до расчетного срока.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Знаменского сельсовета, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

3.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, тепла, воды, электроэнергии (первый этап);

- Замена низкоэффективных котельных путем установки нового котельного оборудования (блочно-модульная котельная в с. Знаменка), систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91%;

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Строительство водозабора в мкр. «Южный» с подключением централизованной системы водоснабжения с. Знаменка, также районов перспективной застройки с.Знаменка, в т.ч., мкр. «Зоткино»;

3. Строительство водозабора в с. Восточное со станцией ВОС;

4. Реконструкция водозаборов в с. Верхняя Коя, п. Пригородный, п. Сухое Озеро со строительством арт.скважин, модульных станций ВОС, водопроводной сети.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов потребителей поселения, являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- обеспечить герметичность емкостей для вывозки мусора;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- предусмотреть организацию контейнерных площадок, их рациональное размещение в микрорайонах;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега;

- максимально механизировать все процессы очистки и поливки;

- применять транспорт очистки повышенной емкости с механической загрузкой;

- складировать и обезвреживать твердые отходы на Межмуниципальном полигоне ТБО Лугавского сельсовета.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

1. Строительство аккумулирующих резервуаров для сбора и вывоза жидких отходов в населенных пунктах сельсовета, вывоз отходов с. Знаменка и п. Сухое Озеро на станцию КОС в с. Лугавское;

2. Строительство КОС со сбросным канализационным коллектором в с.Восточное для приема и очистки жидких отходов с. Верхняя Коя, с. Восточное, п. Пригородный.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.6. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

-в связи с уплотнением застройки и новым строительством предусмотреть реконструкцию трансформаторных подстанций;

-строительство новых трансформаторных подстанций;

-строительство новых линий электропередач;

-оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

-внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ, технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- порядок запроса должностными лицами Администрации Знаменского сельсовета информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса.

- . Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Знаменского сельсовета. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Красноярского края, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Знаменского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются Администрация Знаменского сельского совета и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Знаменского сельсовета и Совет депутатов Знаменского сельсовета

- Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- развитие, модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Приложение № 1

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятий |  | Источники финансирования | Объемы финансирования в тыс. рублей* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Потребность в денежных средствах, в т. ч. | Включено в планы перспективного строительства коммунальных объектов жизнеобеспечения населения Минусинского района («планы») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  | 2022 -2028 г.г. |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство блочно-модульной котельной больницы с. Знаменка с реконструкцией тепловых сетей. | 1,0 Гкал/час | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения |  | Краевой бюджет | 31000** |  |  |  |  |  |  |  | 31000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство блочно-модульной котельной; строительство тепловых сетей для подключения потребителей с. Знаменка. | 4,0 Гкал/час 2,9 км | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения |  | Краевой бюджет | 76000** |  |  |  |  |  |  |  | 76000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция котельной школы в с. Восточное | 0,16 Гкал/час; | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения |  | Краевой бюджет | 3600** |  |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция котельной с. Верхняя Коя с теплосетями | 0,32 Гкал/час; 351 м | Обеспечение теплоснабжения |  | Краевой бюджет | 5680** |  |  |  |  |  |  |  | 5680 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Реконструкция электрокотельных: |  | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | детского сада в п. Пригородный; | 0,006 Гкал/час |  |  |  | 300** |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | сельского клуба в п. Пригородный; | 0,007 Гкал/час |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета | 400** |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  | детского сада в п. Сухое Озеро | 0,048 Гкал/час |  |  |  | 3300** |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300 |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно – сметной документации на строительство водозаборных скважин, сетей водопроводных и электрических в мкр. «Южный» с. Знаменка | 2 скваж., водопровод 500 м, башня 160 м3, эл. сети 1400 м | Обеспечение водоснабжения | Краевой бюджет |  | 4071,2 |  |  | 4071,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  | 41,1 |  |  | 41,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Разработка проектно – сметной документации на строительство магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения от водонапорной башни мкр. «Южный» с. Знаменка до мкр. «Зоткино» | 3,71 км | Обеспечение водоснабжения | Краевой бюджет |  | 3487,2 |  |  | 3487,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  | 387,5 |  |  | 387,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство сетей водопроводных и электрических в мкр. «Южный» с. Знаменка | Водопровод 500 м, башня 160 м3, эл. сети 1400 м | Обеспечение водоснабжения | Краевой бюджет |  | 7942,8 |  |  |  | 7942,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  | 80,2 |  |  |  | 80,2 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство водозаборного узла со станцией ВОС и водопровода в с. Восточное | 2 скваж.; 5,3 км водопровод; станция ВОС на 200 м3/сут. | Обеспечение водоснабжения | Краевой бюджет |  | 35120** |  |  |  |  |  |  | 35120 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство магистрального водопровода от водонапорной башни мкр. «Южный» с. Знаменка до мкр. «Зоткино» и внутриквартальных сетей водоснабжения мкр. «Зоткино» | 3,71 км | Обеспечение водоснабжения | Краевой бюджет |  | 17031,6 |  |  |  |  | 17031,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  | 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство водозаборного узла со станцией ВОС и водопровода в п. Пригородный | 2 скваж.; 1,7 км водопровод; станция ВОС на 30 м3/сут. | Обеспечение качества питьевого водоснабжения, повышение эффективности | Краевой бюджет |  | 15720** |  |  |  |  |  |  | 15720 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Строительство водозаборного узла со станцией ВОС и водопровода в с. Верхняя Коя | 2 скваж.; 3,0 км (строительство), 1,2 км (реконструкция) водопровод; станция ВОС на 80 м3/сут. | Обеспечение качества питьевого водоснабжения, повышение эффективности | Краевой бюджет |  | 24400** |  |  |  |  |  |  | 24400 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водозаборного узла со станцией ВОС и водопровода в п. Сухое Озеро | 2 скваж.; 3,0 км водопровод; станция ВОС на 60 м3/сут. | Обеспечение качества питьевого водоснабжения, повышение эффективности | Краевой бюджет |  | 23800** |  |  |  |  |  |  | 23800 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство водозаборного узла со станцией КОС и отводного канализационного коллектора в с. Восточное | 0,4 км; 300 м3/сут. | Обеспечение водоотведения | Краевой бюджет |  | 25835** |  |  |  |  |  |  | 25835 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Строительство аккумулирующих емкостей для приема жидких отходов населенных пунктах сельсовета | 120 шт. | Обеспечение водоотведения | Краевой бюджет |  | 8400** | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 7560 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | 33 шт. | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Краевой бюджет |  | 231** |  |  |  |  |  |  | 231 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | 152 шт. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Краевой бюджет |  | 1248** |  |  |  |  |  |  | 1248 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Повышение надежности работы системы электроснабжения. | Согласно целевых программ, технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии |  | Повышение энергосбережения, снижение потерь эл. энергии. | Краевой бюджет |  | 7575** | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 5050 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 295822,6 | 645 | 645 | 8632 | 8668 | 17848,6 | 645 | 259244 |  |  |
|  | в т.ч., включены в «планы»: |  |  |  |  | 33213,6 | 0 | 0 | 7987 | 8023 | 17203,6 | 0 | 0 |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 32532,8 | 0 | 0 | 7558,4 | 7942,8 | 17031,6 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет Знаменского сельсовета |  |  |  |  | 680,8 | 0 | 0 | 428,6 | 80,2 | 172 | 0 | 0 |  |  |
|  | в т.ч., требуется включения в «планы»: |  |  |  |  | 262609 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 259244 |  |  |

Примечание: * - объемы финансирования в ценах 2015 года;

**- требуется включение в планы перспективного строительства коммунальных объектов жизнеобеспечения населения Минусинского района.